# Образец № 3а.1

Приложение № 1

Към Техническо предложение за изпълнение на поръчката по ОП 1

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични охлаждащи системи за сървърно помещение” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на участника: |  |  |
| Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |  |
| Седалище по регистрация: |  |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |  |
| Факс номер: |  |  |
| Лице за контакти : |  |  |
| e mail: |  |  |

| Параметър/ компонент | Описание/минимални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- | --- |
| Общи характеристики | Инверторна сплит система състояща се от външно и вътрешно тяло |  | МАРКА/МОДЕЛ: ......................... |
| Охладителна мощност | Минимум 14 kW с възможност за регулация |  | ............................ kW ДА |
| Работен температурен диапазон | Минимум от -15°С до +46°С |  | от -..........°С до .............°С |
| Вътрешно тяло | Колонен тип с една жалуза в горната част. Дебит- 25-31 куб. м. /мин. |  | ДА |
| Външно тяло | Външно тяло с вграден херметичен компресор, предварително зареден с охлаждащ агент. |  | ДА с капацитет ................. m³/h |
| Енергийна ефективност EER (Energy Efficiency Ratio) | Минимум 3.12 |  | ............................ |
| Консумирана енергия | Не повече от 5 kW |  | ............................ |
| Захранващо напрежение | Трифазно 400V/3 рнs/ 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти или Монофазно 220V/50 Hz. |  | ДА …………фазно |
| Управление | Дистанционно жично управление с вграден термо сензор с възможност за задаване на температура и режим на работа. Използване на BUS за връзка към WEB сървър за централизирано управление. |  | ДА |
| Монтаж и инсталация | В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, допълнителен агент, демонтаж на стара инсталация и монтаж на новата сплит система, базирано на 15-20м разстояние между вътрешните и външните тела. |  | ДА |
| Гаранционен срок | Минимум 36 месеца |  | ................. месеца |

Бележки (ако е относимо):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Правно обвързващ подпис и печат:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |

Длъжност:

/качество на представляващия участника/

Наименование на участника:

Попъла се моделът на предлаганата/ните  система/и за сървъврно охлаждане. Таблицата се попълва толкова пъти, колкото предложения, в параветрите заложени от Възложителя, участникът в процедурата за настоящта обособена позиция ПРЕДЛАГА.

Посочва се вида на захранващото напрежение на предложеното съоръжение